工程编号：

竣 工 报 告 类 别 竣工文档 案卷题名 编制单位 编制日期 年 月 日 保管期限 密 级

文 件 目 录

工程名称：南沙中心小学校园网综合布线工程

| 序号 |  | 文件标题名称 | 页数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 交工技术文件 | 工程说明 | 1 |  |
|  |  | 开工报告 | 1 |  |
|  |  | 施工组织设计方案报审表 | 1 |  |
|  |  | 开工令 | 1 |  |
|  |  | 材料进场记录表 | 1 |  |
|  |  | 设备进场记录表 | 1 |  |
|  |  | 设计变更报告 | 1 |  |
|  |  | 工程临时延期申请表 | 1 |  |
|  |  | 工程最终延期审批表 | 1 |  |
|  |  | 隐蔽工程报验申请表 | 1 |  |
|  |  | 工程材料报审表（附材料数量清单及厂家提供证明文件） | 31 |  |
|  |  | 工程材料报审表（附材料数量清单及厂家提供证明文件） | 5 |  |
|  |  | 以安装工程量总表 | 1 |  |
|  |  | 重大工程质量事故报告 | 1 |  |
|  |  | 工程交接书（一） | 1 |  |
|  |  | 工程交接书（二） | 1 |  |
|  |  | 工程竣工初验报告 | 1 |  |
|  |  | 工程验收终验报告 | 1 |  |
|  |  | 工程验收证明书 | 1 |  |
| 二 | 验收技术文件 | 以安装设备清单 | 1 |  |
|  |  | 设备安装工艺检查情况表 | 1 |  |
|  |  | 综合布线系统线缆穿布检查记录表 | 1 |  |
|  |  | 信息点抽检电气测试验收记录表 | 2 |  |
|  |  | 综合布线光纤抽检测试验收记录表 | 1 |  |
|  |  | 电教平台信号线测试记录表 | 1 |  |
|  |  | 综合布线系统机柜安装检查记录表 | 1 |  |
| 三 | 施工管理 | 项目联系人列表 | 1 |  |
|  |  | 管理结构 | 1 |  |
|  |  | 施工进度表 | 1 |  |
| 四 | 竣工图纸 | 综合布线信息点布放图 | 5 |  |
|  |  | 综合布线桥架走向图 | 4 |  |
|  |  | 系统图 | 1 |  |
|  |  | 标准课室平面布线图 | 1 |  |
|  |  | 标准课室天花布线图 | 1 |  |
|  |  | 标准课室立面布线图 | 1 |  |
|  |  | 综合布线办公室信息点布放图 | 10 |  |
|  |  | 综合布线信息点排序图 | 5 |  |
|  |  | 楼层配线架标识图 | 1 |  |

南沙中心小学校园网工程建设

交工技术文件

密级：

建设项目名称	：  南沙中心小学校园网工程

单项工程名称 ：       综合布线工程

建 设 单 位 ：       南沙中心小学

施 工 单 位 ：广州明和科技实业发展有限公司

监 理 单 位 ：  广州番禺建发监理有限公司

- 9月 10日

交 工 技 术 文 件 目 录

| 序号 | 文件名称 | 制作单位 | 制作日期 | 页数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程说明 |  | 2003/09/10 |  |
| 2 | 开工报告 |  | 2003/09/10 |  |
| 3 | 施工组织设计方案报审表 |  | 2003/09/10 |  |
| 4 | 开工令 |  | 2003/09/10 |  |
| 5 | 材料进场记录表 |  | 2003/09/10 |  |
| 6 | 设备进场记录表 |  | 2003/09/10 |  |
| 7 | 设计变更报告 |  | 2003/09/10 |  |
| 8 | 工程临时延期申请表 |  | 2003/09/10 |  |
| 9 | 工程最终延期审批表 |  | 2003/09/10 |  |
| 10 | 隐蔽工程报验申请表 |  | 2003/09/10 |  |
| 11 | 工程材料报审表（附材料数量清单及厂家提供证明文件） |  | 2003/09/10 |  |
| 12 | 工程材料报审表（附材料数量清单及厂家提供证明文件） |  | 2003/09/10 |  |
| 13 | 以安装工程量总表 |  | 2003/09/10 |  |
| 14 | 重大工程质量事故报告 |  | 2003/09/10 |  |
| 15 | 工程交接书（一） |  | 2003/09/10 |  |
| 16 | 工程交接书（二） |  | 2003/09/10 |  |
| 17 | 工程竣工初验报告 |  | 2003/09/10 |  |
| 18 | 工程验收终验报告 |  | 2003/09/10 |  |
| 19 | 工程验收证明书 |  | 2003/09/10 |  |

工 程 说 明

- 工程概况：

本工程为南沙中心小学校园网综合布线工程位于广州市南沙溏坑村旁，本次施工是校园内教学大楼、体育馆、饭堂、门卫的综合布线工程，共计218个信息点。

- 工程项目内容：

本工程于2003年6月14日开工，工程中主干网由高速千兆光纤骨干以太网组成，网络分布呈星型拓扑结构，水平布线子系统采用百兆主干网络、10/100兆自适应到桌面的校园网络方案，把学校的各个资源联系起来，另外，学校通过电信宽带线路把互联网系统接入到校园网内。综合布线部分包括水平线管安装（PVCφ32、φ20、φ25暗埋于各楼层墙体内）水平线槽安装（安装在综合楼各教室天花上）；楼墙开孔10个，楼板开孔6个；超五类双绞线布放（布放218条）；光纤布放（布放12条）；底合安装（安装578个）；网络面板安装（安装218套）；白面板安装（300套）；150X75水平主干桥架安装（中央机房--对面分机柜）150X75竖井垂直主干桥架安装（中央机房- -A区各楼层分机柜）；100х80X1水平主干桥架安装（主干桥架至分机柜）；主干光纤布放（布放8条）；机柜安装共9个，（安装在3楼中央机房42U落地式机柜、其他9U挂墙式分机柜安装在楼层办公室内）；配线架安装（共8个：超五类24口配线架2个、超五类48口配线架6个、1U绕线架8个）光纤盒安装（共9个：24口光纤盒2个、12口光纤盒7个）；配线架线缆端接（226条）；模块端接218个；超五类线缆测试218条；光纤测试6条

- 项目组织系统

建设项目名称：南沙中心小学校园网综合布线单项工程

建设单位名称： 南沙中心小学

监理单位名称：

施工单位名称：

工 程 开 工 报 告

工程名称：新城办公大楼智能化管理系统

| 施工单位 | 厦门市万安实业有限公司 | 施工地点 | 杭州市余杭区临平南苑商贸城 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州余杭新城房地产有限公司 | 监理单位 | 浙江文华工程监理有限公司 |
| 施工负责人 | 谭斌 | 手机号码 | 13175134909 |
| 计划开工日期 | 2006年7月10日 | 计划竣工日期 | 2006年 11 月 10日 |
| 工程准备情况及存在地主要问题： 施工人员、材料、施工器具已经按时到位，施工现场具备施工条件。 申请本工程于2006年7月10日正式开工，特此报告。 施工单位（签章）： 日 期：2006年7月10日 |
| 监理单位意见： 监理单位（签章）： 日 期： |
| 建设单位意见： 建设单位签章： 日 期： |

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

致： (监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了 南沙中心小学校园网综合布线 工程施工组织设计(方案)的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：施工组织设计(方案) 承包单位(章) 项目经理 日 期

专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师 日 期

总监理工程师审核意见： 项目监理机构 总监理工程师 日 期

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

开 工 令

项目名称：南沙中心小学校园网综合布线工程

项目编号：

致： 经审核，我方认为你方已经完成了 _工程实施前的准备工作，满足了开工条件，同意你方于____年____月____日起开始实施 _________________________的项目建设。 监理机构（盖章） 总监理工程师： 日 期：

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

材料进场记录表

项目名称：南沙中心小学校园网综合布线工程

项目编号：

| 序号 | 材料名称 | 型号/规格 | 生产厂家 | 性能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联塑PVC线管 | φ32 | 顺德联塑实业 | 符合JG/T3050-1998 标准 | 720米 |
| 2 | 联塑PVC线管 | φ20 | 顺德联塑实业 | 符合JG/T3050-1998 标准 | 4000米 |
| 3 | 联塑PVC线管 | φ25 | 顺德联塑实业 | 符合JG/T3050-1998 标准 | 720米 |
| 4 | 联塑PVC线槽 | 40X18 | 顺德联塑实业 | 符合JG/T3050-1998 标准 | 2100米 |
| 5 | 联塑PVC线槽 | 25X14 | 顺德联塑实业 | 符合JG/T3050-1998 标准 | 450米 |
| 6 | 双绞线 | IBDN超五类 | 丽特网络科技亚洲有限公司 | 符合YD/T 1013-1999标准 | 58箱 |
| 7 | 镀锌铁桥架 | 100X80 | 广州番禺健成五金桥架厂 | 符合CECS31:91和JB/T6743-1993 标准 | 2600米 |
| 8 | 镀锌铁桥架 | 150X75 | 广州番禺健成五金桥架厂 | 符合CECS31:91和JB/T6743-1993 标准 | 450米 |
| 9 | 镀锌铁桥架 | 60X30 | 广州番禺健成五金桥架厂 | 符合CECS31:91和JB/T6743-1993 标准 | 60米 |
| 10 | 室内光纤 | TCL六类多膜 | TCL国际电工（惠州）有限公司 | 符合YD/T901-2001 国际标准 | 1000米 |
| 11 | 室外光纤 | TCL六类多膜 | TCL国际电工（惠州）有限公司 | 符合YD/T901-2001 国际标准 | 1400米 |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

记录人：               监督人：                          日期：

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

设备进场记录表

项目名称：南沙中心小学校园网综合布线工程                                  项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地式机柜 | PB1466-42U落地式机柜 | TCL国际电工（惠州）有限公司 | 1 |  |
| 2 | 挂墙式机柜 | PB4064-15U挂墙式机柜 | TCL国际电工（惠州）有限公司 | 8 |  |
| 3 | 绕线架 | PA2212（02） | TCL国际电工（惠州）有限公司 | 8 |  |
| 4 | 光纤耦合器 | PG5101-ST | TCL国际电工（惠州）有限公司 | 84 |  |
| 5 | 光扦接头 | PJ50ST-MM | TCL国际电工（惠州）有限公司 | 84 |  |
| 6 | 12口光扦盒 | PD5012-ST | TCL国际电工（惠州）有限公司 | 6 |  |
| 7 | 24口光扦盒 | PD5024-ST | TCL国际电工（惠州）有限公司 | 1 |  |
| 8 | 24口配线架 | PD1124 | TCL国际电工（惠州）有限公司 | 2 |  |
| 9 | 48口配线架 | PD1148 | TCL国际电工（惠州）有限公司 | 6 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

记录人：             接收人：              监督人：            日期：             设备所在地：

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

设计变更报告

项目名称：南沙中心小学校园网综合布线工程

项目编号：

原设计方案：

修改原因及新的设计方案：

对监理工作的影响：

报告人： 报告时间：

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

工程临时延期申请表

项目名称：南沙中心小学校园网综合布线工程

项目编号：

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

## 工程最终延期审批表

致： (承包单位) 根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请(第 号)要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估： □最终同意工期延长 日历天。使竣工日期(包括已指令延长的工期)从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 □不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。 说明： 项目监理机构 总监理工程师 日 期

项目名称：南沙中心小学校园网综合布线工程

项目编号：

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

已安装工程量总表

项目名称：南沙中心小学校园网工程（综合布线单项工程）

项目编号：

建设地点：广州南沙塘坑

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布放综合楼教室电教平台信号线 | 间 | 36 |  |
| 2 | 布放综合楼办公室信息点 | 信息点数 | 163 |  |
| 3 | 布放综合楼教室信息点 | 信息点数 | 36 |  |
| 4 | 布放体育馆办公室信息点 | 信息点数 | 16 |  |
| 5 | 布放门卫信息点 | 信息点数 | 2 |  |
| 6 | 信息点端接测试 | 条 | 218 |  |
| 7 | 光钎端接测试 | 条 | 6 |  |

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

2、工程简要内容：安装PVC线管线槽，镀锌铁桥架，电教平台布线，安装机柜，敷设光纤、超五类线缆，端接测试。

工程交接书（一）

项目名称：南沙中心小学校园网工程（综合布线工程）

建设地点：广州南沙塘坑

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布放综合楼教室电教平台信号线 | 间 | 36 |  |
| 2 | 布放综合楼办公室信息点 | 信息点数 | 163 |  |
| 3 | 布放综合楼教室信息点 | 信息点数 | 36 |  |
| 4 | 布放体育馆办公室信息点 | 信息点数 | 16 |  |
| 5 | 布放门卫信息点 | 信息点数 | 2 |  |
| 6 | 信息点端接测试 | 条 | 218 |  |
| 7 | 光钎端接测试 | 条 | 6 |  |

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

2、工程简要内容：：安装PVC线管线槽，镀锌铁桥架，电教平台布线，安装机柜，敷设光纤、超五类线缆，端接测试。

工 程 交 接 书(二)

| 验收情况： 本工程于 2003年6月14日 开工 2003年 9月 3 日 完工。经建设单位、监理单位、施工单位三方检查，工程质量符合要求。 附件： 竣工图纸 测试报告 竣工验收资料 |
| --- |
| 工程交接意见： |
| 验收人员（签名）： |
| 建设单位（盖章）： 项目负责人： 日期： | 监理单位（盖章）： 监理工程师： 日期： | 施工单位（盖章）： 项目负责人： 日期： |

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

工程竣工终验报告

| 建设项目名称 | 南沙中心小学校园网工程 | 建设单位 | 南沙中心小学 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 | 综合布线单项工程 | 施工单位 |  |
| 建设地点 | 广州南沙塘坑村旁 | 监理单位 |  |
| 开工日期 | 2003-6-14 | 竣工日期 | 2003- – | 终验日期 | 2003- - |
| 工程内容 | 详见安装工程量总表 |
| 验收意见及施工质量评语： |
| 施工单位代表： 施工单位签章： 日 期： 年 月 日 |
| 监理单位代表： 监理单位签章： 日 期： 年 月 日 |
| 建设单位代表： 建设单位签章： 日 期： 年 月 日 |

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

工  程  验  收  证  书

项目名称：南沙中心小学校园网工程

项目编号：              验收日期：

| 工 程 名 称 | 南沙中心小学校园网综合布线工程 |
| --- | --- |
| 工 程 地 址 | 广州南沙塘坑村旁 |
| 工 程 总 投 资 | ¥ 276,263,00元 | 合同工期 | 45天 |
| 施 工 日 期 | 开工日期：2003年6月14日 | 完工日期：2003年9月3日 |
| 工程内容简述：安装PVC线管线槽，镀锌铁桥架，电教平台布线，安装机柜，敷设光纤、超五类线缆，端接测试。 |
| 验收意见及评定等级： |
| 验收人员签名： |
| 建设单位： （盖章） | 施工单位： (盖章) | 监理单位： （盖章） |

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

南沙中心小学校园网建设

验 收 技 术 文 件

建设项目名称	：    南沙中心小学校园网工程

单项工程名称	：     综合布线单项工程

单位工程名称 ：南沙中心小学校园网综合布线工程

建 设 单 位：

监 理 单 位：

施 工 单 位：

2003年  9 月  10 日

验收技术资料总目录

| 工程名称：南沙中心小学校园网综合布线工程 |
| --- |
| 序号 | 目 录 | 页 数 | 备 注 |
| 1 | 已安装设备清单 | 1 |  |
| 2 | 设备安装工艺检查情况表 | 1 |  |
| 3 | 综合布线系统线缆穿布检查记录表 |  |  |
| 4 | 信息点抽检电气测试验收记录表 | 2 |  |
| 5 | 综合布线光纤抽检测试验收记录表 | 1 |  |
| 6 | 电教平台信号线测试记录表 | 1 |  |
| 7 | 综合布线系统机柜安装检查记录表 | 1 |  |

已安装设备清单

项目名称：南沙中心小学校园网工程（综合布线）

项目编号：

| 序号 | 设备名称及型号 | 单位 | 数量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42U落地式机柜安装 | 个 | 1 | 中央机房 |  |
| 2 | 15U挂墙式机柜安装 | 个 | 8 | 各个楼层的分机柜 |  |
| 3 | 超五类48口配线架安装 | 个 | 6 | 分机柜 |  |
| 4 | 超五类24口配线架安装 | 个 | 2 | 分机柜 |  |
| 5 | 24口光纤盒安装 | 个 | 2 | 分机柜及中央机柜 |  |
| 6 | 12口光纤盒安装 | 个 | 7 | 分机柜及中央机柜 |  |
| 7 | 1U绕线架安装 | 个 | 8 | 分机柜及中央机柜 |  |

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

2、工程简要内容：中心机房、配线间终端设备安装。

设备安装工艺检查情况表

项目名称：南沙中心小学校园网工程（综合布线）

项目编号：

| 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配线架端接安装 | 安装、线缆标签及扎放工艺良好 |
| 2 | PVC线管安装 | 水平度、固定、接头及安装工艺符合施工规范。 |
| 3 | 底合、面板安装 | 水平度、固定、接头及安装工艺符合施工规范。 |
| 4 | 镀锌铁线槽安装 | 水平度、垂直度、接口、稳固度符合施工规范 |
| 5 | 线缆敷设、扎放 | 线缆标签、预留长度、扎放松紧符合设计要求和施工规范，无扭曲、打结现象。 |
| 6 | 水晶头端接 | 端接工艺、接触性能符合施工规范。 |
| 7 | 光纤头端接 | 端接工艺、接触性能符合施工规范。 |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

检查人员：										日      期：

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

2、工程简要内容：安装PVC线管，镀锌铁桥架，安装机柜，敷设光纤、超五类线缆，端接测试。

综合布线系统线缆穿布检查记录表

项目名称：南沙中心小学校园网（综合布线工程）

项目编号：

| 施工单位 |  | 施工负责人 |  | 完成日期 | 2003-8-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程完成情况 |
| 序号 | 线缆品牌、规格型号 | 根数 | 均长 | 备注 |
| 1 | IBDN超五类双绞线缆 | 218 | 68M | 网络布线 |
| 2 | TCL/PC51MM50-6六芯室内光纤 | 9 | 110M | 网络布线 |
| 3 | TCL/PC51MM50-6六芯室外光纤 | 3 | 120M | 网络布线 |
| 4 | 四通/3+4综合线 | 1 | 20M | 电教平台布线 |
|  | Samson/AV线 | 1 | 20M | 电教平台布线 |
|  | Nikko/三芯中控线 | 1 | 20M | 电教平台布线 |
|  | 四通/音响线 | 1 | 20M | 电教平台布线 |
|  | 恒讯/3X1.0护套电源线 | 2 | 18M | 电教平台布线 |
|  | 乐光/3X1.5护套电源线 | 1 | 7 | 电教平台布线 |
| 检查情况 |
| 两端预 留长度有无编号 |  |  |
| 线缆弯折有无情况 |  |  |
| 线缆外皮有无破损 |  |  |
| 松紧冗余 |  |  |
| 槽、管 利用率 |  |  |
| 过线盒安装是否符合标准 |  |  |

检查人员                             日期2003年     月    日

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

综合布线信息点抽检电气测试验收记录表

项目名称：南沙中心小学校园网综合布线工程                 项目编号：                            抽验日期：2003年   月   日

| 信息点总数 | 218 | 其中 | 数据点 | 218 | 配线间数 （设备间） | 9 | 拟抽检点数 | 20个点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 语音点 |  |  |  |  |  |
| 线缆厂家型号 | IBDN超五类双绞线 | 模块厂家型号 | TCL PM1011/超五类信息模块 | 配线架厂家型号 | TCL PD11/48/24口配线架 |
| 测 试 标 准 | TIA/EIA568A、ISO/IEC11801标准 | 使用的测试仪器 | FLUKE |
| 设 计 单 位 |  | 施工单位 |  |
| 选 点 及 抽 检 结 果 |
| 序号 | 配线间 | 信息点 编号 | 长度 | 接线图 | 工作电容 | 绝缘电阻 | 近端串扰 | 直流电阻 | 回波损耗 | 结果 |
| 1 | 三楼A区中央机房 | 3FA-05 | 65.8M |  | ≤5.2 | 5000 | 60dB | ≤9.4 | 26.3dB | 合格 |
| 2 | 三楼A区中央机房 | 3FA-12 | 78.5M |  | ≤5.2 | 5000 | 82.54Db | ≤9.4 | 27.7dB | 合格 |
| 3 | 三楼A区中央机房 | 3FA-15 | 56.3M |  | ≤5.4 | 5000 | 64.2dB | ≤9.4 | 23.3dB | 合格 |
| 4 | 三楼A区中央机房 | 3FA-18 | 22.3M |  | ≤5.2 | 5000 | 72.35dB | ≤9.4 | 29.6dB | 合格 |
| 5 | 三楼A区中央机房 | 3FA-20 | 64.4M |  | ≤5.2 | 5000 | 45.33dB | ≤9.4 | 24.5dB | 合格 |
| 6 | 二楼B区分机房 | 2FB-05 | 74.3M |  | ≤5.4 | 5000 | 65dB | ≤9.4 | 24.7dB | 合格 |
| 7 | 二楼B区分机房 | 2FB-12 | 24.6M |  | ≤5.2 | 5000 | 60dB | ≤9.4 | 24.7dB | 合格 |
| 8 | 二楼B区分机房 | 2FB-15 | 25.8M |  | ≤5.2 | 5000 | 79dB | ≤9.4 | 24.7dB | 合格 |
| 9 | 二楼B区分机房 | 2FB-18 | 48.2M |  | ≤5.2 | 5000 | 71.21dB | ≤9.4 | 24.4dB | 合格 |
| 10 | 二楼B区分机房 | 2FB-19 | 79.3M |  | ≤5.1 | 5000 | 60dB | ≤9.4 | 26.3dB | 合格 |
| 11 | 二楼A区分机房 | 2FA-01 | 84.22M |  | ≤5.2 | 5000 | 61.1dB | ≤9.4 | 21.1dB | 合格 |
| 12 | 二楼A区分机房 | 2FA-05 | 15.2M |  | ≤5.2 | 5000 | 62.4dB | ≤9.4 | 29.9dB | 合格 |
| 13 | 二楼A区分机房 | 2FA-11 | 85.9M |  | ≤5.4 | 5000 | 60.5dB | ≤9.4 | 24.2dB | 合格 |
| 14 | 二楼A区分机房 | 2FA-12 | 52.6M |  | ≤5.2 | 5000 | 74.21dB | ≤9.4 | 26.3dB | 合格 |
| 15 | 二楼A区分机房 | 2FA-19 | 44.3M |  | ≤5.2 | 5000 | 61dB | ≤9.4 | 24.1dB | 合格 |
| 16 | 四楼A区分机房 | 4FA-10 | 23.25M |  | ≤5.2 | 5000 | 72.5dB | ≤9.4 | 26.3dB | 合格 |
| 17 | 四楼A区分机房 | 4FA-15 | 78.13M |  | ≤5.0 | 5000 | 60dB | ≤9.4 | 27.5dB | 合格 |
| 18 | 四楼A区分机房 | 4FA-16 | 64.3M |  | ≤5.0 | 5000 | 60dB | ≤9.4 | 24.8dB | 合格 |
| 19 | 四楼A区分机房 | 4FA-17 | 80M |  | ≤5.0 | 5000 | 60dB | ≤9.4 | 29.2dB | 合格 |
| 20 | 四楼A区分机房 | 4FA-18 | 71.2M |  | ≤5.0 |  | 58.5dB | ≤9.4 | 25.4dB | 合格 |

测量人员：                              监视人员：                        记录人员：                     日期

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

综合布线光纤抽检测试验收记录表

项目名称：南沙中心小学校园网综合布线工程          项目编号：                                       抽验日期：2003年     月     日

| 光纤总根数 （段数） | 12 | 其中室内 （分芯数） | 9 | 室外 （分芯数） | 3 | 拟抽检根数 | 5根 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤厂家型号 | TCL/PC51MM50-6 六芯室内光纤/ PC51MM50-6 六芯室外光纤 | 端接设备厂家型号 | TCL/PG5024-ST |
| 测 试 标 准 | YD/T901-2001 国际标准 | 使用的测试仪器 | FLUKE |
| 设 计 单 位 |  | 施工单位 |  |
| 选 点 及 抽 检 结 果 |
| 序号 | 起始配线间 （设备间） | 端止配线间 | 光纤类型 编号 | 典型插入损耗 | 最大回波损耗 | 插入损耗 | 回波损耗 | 震动 |  | 结果 |
| 1 | 三楼A区中心机房 | 三楼B区分机房 | PC51MM50-6 六芯室内光纤 | ≤0.25dB | ≤-50dB | ≤0.1dB | ≤0.2dB | 10～60Hz单振幅 |  | 合格 |
| 2 | 三楼A区中心机房 | 二楼B区分机房 | PC51MM50-6 六芯室内光纤 | ≤0.24dB | ≤-50dB | ≤0.1dB | ≤0.2dB | 10～60Hz单振幅 |  | 合格 |
| 3 | 三楼A区中心机房 | 一楼A区分机房 | PC51MM50-6 六芯室内光纤 | ≤0.251dB | ≤-50dB | ≤0.1dB | ≤0.2dB | 10～60Hz单振幅 |  | 合格 |
| 4 | 三楼A区中心机房 | 体育馆 | PC51MM50-6 六芯室外光纤 | ≤0.25dB | ≤-50dB | ≤0.1dB | ≤0.2dB | 10～60Hz单振幅 |  | 合格 |
| 5 | 三楼A区中心机房 | 饭堂 | PC51MM50-6 六芯室外光纤 | ≤0.25dB | ≤-50dB | ≤0.1dB | ≤0.2dB | 10～60Hz单振幅 |  | 合格 |

测量人员：                              监视人员：                        记录人员：                     日期/时间：

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

电教平台信号线测试记录表

项目名称：南沙中心小学校园网（综合布线工程）

项目编号：                                                              检验日期：2003年    月    日

| 名称 | 品牌 | 型号/规格 | 测试数量 | 短路 | 断路 | 绝缘电阻 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VGA线 | 四通 | 3+4综合线 | 36 | 无 | 无 | 1000MΩ | 合格 |
| 视频线 | Samson | RG59B/U | 36 | 无 | 无 | 1000MΩ | 合格 |
| 中控线 | Nikko | 3X0.2 | 36 | 无 | 无 | 1000MΩ | 合格 |
| 音响线 | 四通 | 200支金银线 | 72 | 无 | 无 | 60MΩ | 合格 |
| 电源线 | 恒讯 | 3X1.0护套电源线 | 72 | 无 | 无 | 500MΩ | 合格 |
| 电源线 | 乐光 | 3X1.5护套电源线 | 36 | 无 | 无 | 500MΩ | 合格 |

测量人员：                              监视人员：                        记录人员：                     日期/时间：

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

综合布线系统机柜安装检查记录表

项目名称：南沙中心小学校园网综合布线工程

项目编号：                                    日期： 2003 年   月   日

| 施工单位 |  | 施工负责人 |  | 完成日期 | 2003-7-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程完成情况 |
| 序号 | 机柜型号 | 台数 | 生产厂家 | 安装地点 | 安装方式 | 备注 |
| 1 | PB1466-42U | 1 | TCL国际电工 | 三楼中央机房 | 落地式 |  |
| 2 | PB4064-15U | 8 | TCL国际电工 | 各楼层分机房 | 挂墙式 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 检查情况 |
| 机柜稳固情况 |  |  |
| 水平度 垂直度 |  |  |
| 外观损坏、地脚锈蚀和清洁情况 |  |  |
| 接线配线工作方便情况 |  |  |
| 电源与接地情况 |  |  |

检查人员               日期

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份

隐蔽工程报验申请表

项目名称：南沙中心小学校园网（综合布线工程）

项目编号：

致： (监理单位) 我单位已完成了 分项工作，经自检具备隐蔽验收的条件，现报上该分项工程隐蔽工程报验申请表，请予以审查和隐蔽验收。 附件： 承包单位(章) 项目经理 日 期

审查意见： 项目监理机构（盖章）： 总/专业监理工程师： 日 期：

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

工程材料/构配件/设备报审表

项目名称：南沙中心小学校园网综合布线工程

项目编号：

致： (监理单位) 我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备各数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 请予以审核。 附件：1．数量清单 2．质量证明文件 3．自检结果 施工单位(盖章)： 项目经理： 日期：

审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

注：1、本报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；

项目联系人列表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话（办公电话） | 联系电话（手机） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

南沙中心小学校园网综合布线工程项目管理结构

施工进度计划表

竣工图纸

# Text boxes

致：广州番禺建发监理有限公司       (监理单位)

根据施工合同条款第 8 条第  3 款 的规定，由于综合楼后面的电缆沟解决问题及土建施工方用浓盐酸洗墙时造成我司部分网络桥架及线缆严重腐蚀损坏、需更换问题   原因，我方申请工程延期，请予以批准。

附件：

- 工程延期的依据及工期计算 ：

（1）因土建施工方在用浓盐酸清洗楼内墙面时造成我司部分网络桥架及线缆受到严重腐蚀损坏须更换部分桥架及线缆因此而耽误工期。（2）因我司有两条室外光扦要从综合楼一楼暗埋光扦到体育馆及饭堂但综合楼后面现有大面积土方存放。导致我司无法开挖电缆沟只有等土建方把这些土方运走后我司才可以开挖电缆沟布放室外光扦到体育馆及门卫。考虑到以上两点我方请求延长工期。

合同竣工日期：2003年7月26日

申请延长竣工日期：2003年9月 3 日

2：证明材料 （附被损坏桥架及线缆数量清单及现场照片）

承建单位：

项目经理：

日    期：

项目管理小组

项目经理

现场项目经理

工程技术经理

综合布线施工小组

现场工程师及现场安全员

商务/采购/运输

现场质量管理员

用户协调员

电教平台施工小组

网络调试组

综合布线测试组