# 工 程 验 收 报 告

工 程 名 称:

建 设 单 位:

监 理 单 位：

设 计 单 位：

施 工 单 位：

验 收 日 期:

XXX有限公司

## 验收报告

### 一、验收依据

1．《电子计算机机房设计规范》

2．《电子计算机机房施工及验收规范》

3．《电子计算机机房施工及验收规范》条文说明

4．《供配电系统设计规范》

5．《工业企业照明设计标准》

6．《电气装置安装工程施工及验收规范》

7．《产品质量计数一次监督抽样检验程序》

8．《中心机房装修工程施工图》

9．现场设计变更纪录

10．其它现行国家相关标准规范

### 二、验收报告注意事项

1、报告经检验单位签章即生效。

2、如对本报告有异议，自报告发出之日起请在20日之内提出复议申请，逾期不再受理。

3、本报告一式六份，建设单位、设计单位、施工单位各执两份。

4、本报告随意涂改复印无效，如复印需经有关单位同意并加盖印章。

5、本报告只对工程验收结果负责。

## 三、验收内容

本工程验收报告划分为以下几个部分。

- 单位工程综合评定

- 土建装修部分

- 低压配电、照明及电气接地部分

- 新风及空调部分

- 弱电系统部分

- 消防系统部分（以当地消防部门验收报告为主）

- 防雷系统部分

中心机房工程验收记录（表0-1）

验收时间：   年  月  日

| 单位工程综合评定 |
| --- |
| 验 收 意 见 | 中心机房工程经建设单位、设计单位、施工单位验收，各分部分项工程均符合设计及施工规范要求。 |
|  | 核定单位工程质量等级：优良 |
| 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 |
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |

中心机房装修工程验收记录（表1-0）

| 工程质量评定 |
| --- |
| 验收依据 | 《电子计算机机房设计规范》、《电子计算机机房施工及验收规范》 |
| 分部工程 | 装饰装修工程、电气工程、综合布线工程、集中监控工程等 |
| 验 收 意 见 | 中心机房装修工程经建设单位、设计单位、监理单位施工单位验收，各分部分项工程均符合设计及施工规范要求。 |
| 参加验收人员会签 |
| 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |

中心机房装修工程验收记录（表1-1）

| 分部工程名称 | 土建装饰工程 |
| --- | --- |
| 分项工程名称 | 吊顶工程 |
| 验收内容 |
| 序号 | 检验项目 | 项目检验要求 | 检验结论 |  |
| 1 | 材料性能 | 施工所用原材料符合设计及规范要求 | √ |  |
| 2 | 金属条形顶板 | 龙骨顺直，表面平整，边角顺直 | √ |  |
| 3 | 顶内防尘漆 | 刷涂均匀、无遗漏 | √ |  |
| 4 | 金属方板吊顶 | 表面平整，边角顺直 | √ |  |
| 5 | 格栅吊顶 | 间隔一致，平整美观 | √ |  |
| 6 | 罩面板 | 安装牢固，无脱层、翘曲、折裂、等缺陷；封边处理后不得脱胶 | √ |  |
| 7 | 龙骨 | 安装牢固平直，不得有污染变形现象 | √ |  |
| 8 | 吊顶表面 | 应平整，不平整度不大于3mm/2m。板面不得有污染、裂纹、受潮变形、锤伤等缺陷，饰面、吊顶表面不得脱层和起鼓 | √ |  |
| 9 | 吊具 | 灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴与龙骨和吊顶板紧密配合 | √ |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

中心机房装修工程验收记录（表1-2）

| 分部工程名称 | 土建装饰工程 |
| --- | --- |
| 分项工程名称 | 墙面隔断工程 |
| 验收内容 |
| 序号 | 检验项目 | 项目检验要求 | 检验结论 |  |
| 1 | 材料性能 | 施工所用原材料符合设计及规范要求 | √ |  |
| 2 | 石膏板隔断 | 龙骨牢固，面层平整，垂直误差应小于2mm/2m | √ |  |
| 3 | 乳胶漆墙面 | 涂刷均匀，无色差 | √ |  |
| 4 | 彩钢板墙面 | 表面平整，不平整度不大于4mm/2m，垂直误差应小于2mm/2m，无色差，粘接牢固，压条顺直。 | √ |  |
| 5 | 玻璃 | 尺寸准确，符合设计要求 | √ |  |
| 6 | 保温 | 保温材料平整 | √ |  |
| 7 | 龙骨 | 必须与原有建筑物结构表面有牢固可靠的连接，垂直误差应小于2mm/2m | √ |  |
| 8 | 设备 | 各种插座、设备应与墙面紧密配合 | √ |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

中心机房装修工程验收记录（表1-3）

| 分部工程名称 | 土建装饰工程 |
| --- | --- |
| 分项工程名称 | 地面工程 |
| 验收内容 |
| 序号 | 检验项目 | 项目检验要求 | 检验结论 |  |
| 1 | 材料性能 | 施工所用原材料符合设计及规范要求 | √ |  |
| 2 | 抗静电地板 | 应横平竖直，地板的支撑应牢固可靠，短梁应连接牢固无浮搁现象 | √ |  |
| 3 | 地板下状况 | 地板漆满刷、地板下清洁、无杂物 | √ |  |
| 4 | 地面保温 | 平整满铺、顺直，不起鼓 | √ |  |
| 5 | 表面 | 表面色泽均匀，平整度小于2mm/2m。相邻边缘高差应小于1mm | √ |  |
| 6 | 瓷砖地面 | 表面色泽均匀，平整度小于2mm/2m。相邻边缘高差应小于1mm，结合牢固，无空鼓现象 | √ |  |
| 7 | 设备 | 各种插座、设备应与地面紧密配合 | √ |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

中心机房装修工程验收记录（表1-4）

| 分部工程名称 | 土建装饰工程 |
| --- | --- |
| 分项工程名称 | 门窗安装工程 |
| 验收内容 |
| 序号 | 检验项目 | 项目检验要求 | 检验结论 |  |
| 1 | 材料性能 | 施工所用原材料符合设计及规范要求 | √ |  |
| 2 | 门窗框安装 | 门窗框与墙体结构牢固，嵌缝填充饱满密实，表面平整、光滑、无裂纹 | √ |  |
| 3 | 门窗关闭 | 关闭严密，间隙均匀，开启方向符合设计要求，开启灵活 | √ |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

中心机房装修工程 验收记录（表1-5）

| 分部工程名称 | 土建装饰工程 |
| --- | --- |
| 分项工程名称 | 玻璃安装工程 |
| 验收内容 |
| 序号 | 检验项目 | 项目检验要求 | 检验结论 |  |
| 1 | 材料性能 | 施工所用原材料（含普通平板玻璃褐色钾玻璃）规格，型号应符合设计及规范要求 | √ |  |
| 2 | 玻璃安装 | 平整、牢固、无松动现象 | √ |  |
| 3 | 玻璃压条 | 安装应与玻璃紧贴，整齐一致 | √ |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

机房装修工程验收记录（表2-0）

| 分部工程质量评定 |
| --- |
| 验收依据 | 《电子计算机机房设计规范》、《电子计算机机房施工及验收规范》《电气装置安装工程施工及验收规范》、《供配电系统设计规范》 |
| 分项工程 | 电气装置安装工程、配管及管内穿线工程、照明器具安装工程、开关插座安装工程、接地装置工程 |
| 验 收 意 见 | 低压配电、照明及电气接地分部工程经建设单位、设计单位、施工单位验收，各分部分项工程均符合设计及施工规范要求。 |
| 参加验收人员会签 |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |

中心机房装修工程验收记录（表2-1）

| 分部工程名称 | 低压配电、照明及电气接地分部工程 |
| --- | --- |
| 分项工程名称 | 电气装置安装工程 |
| 验收内容 |
| 序号 | 检验项目 | 项目检验要求 | 检验结论 |  |
| 1 | 材料性能 | 施工所用原材料符合设计及规范要求 | √ |  |
| 2 | 电气装置安装 | 安装应整齐，牢固、标志明确、外观良好、部件齐全；箱体开孔合适，切口整齐；接线盒内无残留物，盖板整齐、严密、紧贴墙面 | √ |  |
| 3 | 安装高度 | 符合各类电气安装规范要求 | √ |  |
| 4 | 标示、箱管连接 | 配电箱上应标明用电回路名称，保护接地正确。管子与箱体的连接有专用锁紧螺母，线路走向正确，色标准确 | √ |  |
| 5 | 吊顶内的电气装置 | 吊顶内的电气装置应安装在便于维修处 | √ |  |
| 6 | 特种电源配置 | 特种电源配置装置应有明显标志，并注明使用电源的频率、电压等 | √ |  |
| 7 | 联锁 | 空调、消防自控系统或装置应符合设计要求，联锁动作正确 | √ |  |
| 8 | 总动力配电柜 | 安装牢固，接线准确 | √ |  |
| 9 | 计算机设备分配柜 | 安装牢固，接线准确 | √ |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

中心机房装修工程验收记录（表2-2）

| 分部工程名称 | 低压配电、照明及电气接地分部工程 |
| --- | --- |
| 分项工程名称 | 配管及管内穿线工程 |
| 验收内容 |
| 序号 | 检验项目 | 项目检验要求 | 检验结论 |  |
| 1 | 材料性能 | 施工所用原材料符合设计及规范要求 | √ |  |
| 2 | 安装 | 明配钢管应排列整齐，配管及其支架应平直牢固，固定点间的距离应均匀（距连接处小于30cm）。弯曲出无明显褶皱，弯扁度小于0.1d(d为管径)，油漆防腐完整，弯曲半径不小于6d。 | √ |  |
| 3 | 连接 | 干线与电源盘、柜应采用压接端子连接，连接可靠 | √ |  |
| 4 | 铺设 | 电源线、信号线和通讯线应分别铺设，排列整齐，捆扎固定，长度留有余地 | √ |  |
| 5 | 颜色、标号 | 电源相线、中性线、保护接地线、直流工作接地线、各种信号线和通讯线的颜色应各不相同并按设计要求标号 | √ |  |
| 6 | 管口 | 线路进入电气设备的管口位置正确，护口、护线套管齐全 | √ |  |
| 7 | 线槽敷设 | 安装牢固，顺直平整 | √ |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

中心机房装修工程验收记录（表2-3）

| 分部工程名称 | 低压配电、照明及电气接地分部工程 |
| --- | --- |
| 分项工程名称 | 照明器具安装工程 |
| 验收内容 |
| 序号 | 检验项目 | 项目检验要求 | 检验结论 |  |
| 1 | 材料性能 | 施工所用原材料符合设计及规范要求 | √ |  |
| 2 | 照度 | 照明器具的照度应符合设计要求 | √ |  |
| 3 | 安装 | 灯具的安装连接必须牢固可靠。吸顶灯的底座必须紧贴吊顶，不留缝隙。嵌装灯具应固定在吊顶板预留孔洞内专设的框架上，与吊顶线平行 | √ |  |
| 4 | 排列 | 成排安装的灯具、光带应平直、整齐、其中心线允许偏差5mm | √ |  |
| 5 | 应急照明 | 应急照明系统的电源供电装置及放电时间符合设计要求 | √ |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

中心机房装修工程验收记录（表2-4）

| 分部工程名称 | 低压配电、照明及电气接地分部工程 |
| --- | --- |
| 分项工程名称 | 开关插座安装工程 |
| 验收内容 |
| 序号 | 检验项目 | 项目检验要求 | 检验结论 |  |
| 1 | 材料性能 | 施工所用原材料符合设计及规范要求 | √ |  |
| 2 | 安装 | 安装位置正确、平整牢固，暗装开关的盖板紧贴墙面 | √ |  |
| 3 | 高差 | 安装位置在同一室内的高差小于5mm，成排安装小于2mm | √ |  |
| 4 | 接线、接地 | 开关、插座的接线、接地保证正确 | √ |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

中心机房装修工程验收记录（表2-5）

| 分部工程名称 | 低压配电、照明及电气接地分部工程 |
| --- | --- |
| 分项工程名称 | 接地装置工程 |
| 验收内容 |
| 序号 | 检验项目 | 项目检验要求 | 检验结论 |  |
| 1 | 材料性能 | 施工所用原材料符合设计及规范要求 | √ |  |
| 2 | 安装 | 凡外露的正常状态下不带电的系统设备金属壳体必须与保护接地装置可靠相连接 | √ |  |
| 3 | 接地电阻 | 各类接地装置的安装及其接地电阻应符合设计要求，连接正确 | √ |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |

中心机房装修工程验收记录（表3-0）

| 分部工程质量评定 |
| --- |
| 验收依据 | 《电子计算机机房设计规范》、《电子计算机机房施工及验收规范》 |
| 分项工程 | 新风及空调系统分项工程 |
| 验 收 意 见 | 新风及空调分部工程经建设单位、设计单位、施工单位验收，各分部分项工程均符合设计及施工规范要求。 |
| 参加验收人员会签 |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |

中心机房装修工程验收记录（表3-1）

| 分部工程名称 | 新风及空调分部工程 |
| --- | --- |
| 分项工程名称 | 新风及空调系统分项工程 |
| 验收内容 |
| 序号 | 检验项目 | 项目检验要求 | 检验结论 |  |
| 1 | 材料性能 | 施工所用原材料符合设计及规范要求 | √ |  |
| 2 | 设备安装 | 设备应与建筑物牢固固定 | √ |  |
| 3 | 系统调试 | 系统正常运行，满足设计及规范要求 | √ |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |

中心机房装修工程验收记录 验收记录（表4-0）

| 分部工程质量评定 |
| --- |
| 验收依据 | 《电子计算机机房设计规范》、《电子计算机机房施工及验收规范》 |
| 分项工程 | 集中监控系统，综合布线系统,KVM系统. |
| 验 收 意 见 | 弱电系统分部工程经建设单位、设计单位、施工单位验收，各分部分项工程均符合设计及施工规范要求。 |
| 参加验收人员会签 |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |

中心机房装修工程验收记录（表4-1）

| 分部工程名称 | 弱电系统分部工程 |
| --- | --- |
| 分项工程名称 | KVM系统 |
| 验收内容 |
| 序号 | 检验项目 | 项目检验要求 | 检验结论 |  |
| 1 | 材料性能 | 施工所用原材料符合设计及规范要求 | √ |  |
| 2 | 线缆敷设 | 线缆敷设时电源线应与信号线、控制线分开布置；电缆不宜有中间接头 | √ |  |
| 3 | 通电试验 | 全系统100%的通电试验 | √ |  |
| 4 | 主机 | 设备的安装质量、位置、视野范围、支撑装置、摄像镜头功能检测 | √ |  |
| 5 | 系统测试 | 系统运行符合设计要求 | √ |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

中心机房装修工程验收记录（表4-2）

| 分部工程名称 | 弱电系统分部工程 |
| --- | --- |
| 分项工程名称 | 集中监控系统 |
| 验收内容 |
| 序号 | 检验项目 | 项目检验要求 | 检验结论 |  |
| 1 | 材料性能 | 施工所用原材料符合设计及规范要求 | √ |  |
| 2 | 线缆敷设 | 线缆敷设时电源线应与信号线、控制线分开布置；电缆不宜有中间接头 | √ |  |
| 3 | 通电试验 | 全系统100%的通电试验 | √ |  |
| 4 | 系统测试 | 系统运行符合设计要求 | √ |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

中心机房装修工程验收记录（表4-3）

| 分部工程名称 | 弱电系统分部工程 |
| --- | --- |
| 分项工程名称 | 综合布线系统 |
| 验收内容 |
| 序号 | 检验项目 | 项目检验要求 | 检验结论 |  |
| 1 | 材料性能 | 施工所用原材料符合设计及规范要求 | √ |  |
| 2 | 信息插座安装 | 信息插座安装符合设计及规范要求，插座应有标签，注明类型 | √ |  |
| 3 | 线缆布放 | 线缆布放平直，不扭绞、打圈；强弱电分开布放 | √ |  |
| 4 | 系统测试 | 各信息点100%测试 | √ |  |
| 5 | 电子文档 | 提供各信息点测试电子文档 | √ |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |